工业建筑一般照明标准值

房间或场所 参考平面及 其高度 照度标准值 （lx） UGR Ra 备注 1.通用房间或场所 试验室 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 精细 0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明 检验 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 精细、有颜色要求 0.75m 水平面 750 19 80 可另加局部照明 计量室、测量室 0.75m 水平面 500 25 60 可另加局部照明 变、配电站 配电装置室 0.75m 水平面 200 19 80 平面照度不小于100lx 变压器室 地面 100 28 20 电源设备室、发电机室 地面 200 25 60 控制室 一般控制室 0.75m 水平面 300 22 80 盘面照度不小于200lx 主控制室 0.75m 水平面 300 19 80 盘面照度不小于200lx 电话站、网络中心 0.75m 水平面 500 19 80 计算机站 0.75m 水平面 500 19 80 防光幕反射 动力站 风机房、空调机室 地面 100 28 60 泵房 地面 100 28 60 冷冻站 地面 150 28 60 压缩空气站 地面 150 25 60 锅炉房、煤气站 的操作层 地面 100 28 40 锅炉水位表照度不小于50lx 大件库 （如钢坯、钢材、 大成品、气瓶） 1.0m水平面 50 28 20 一般件库 1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx 精细件库 (如工具、小零件) 1.0m水平面 200 25 60 货架垂直照度不小于50lx 车辆加油站 地面 100 25 60 油表照度不小于50lx 2.机电工业 机械加工 粗加工 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明 一般加工，工差>=0.1mm 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 一般加工，工差<0.1mm 0.75m水平面 500 19 60 可另加局部照明 机电仪表装配 大件 0.75m水平面 200 25 80 可另加局部照明 一般件 0.75m水平面 300 25 80 可另加局部照明 精密 0.75m水平面 500 22 80 可另加局部照明 特精密 0.75m水平面 750 19 80 可另加局部照明 电线、电缆制造 0.75m水平面 300 25 80 线圈绕制 大线圈 0.75m水平面 300 25 80 中等线圈 0.75m水平面 500 22 80 精密线圈 0.75m水平面 750 19 80 线圈浇注 0.75m水平面 300 25 80 焊接 一般 0.75m水平面 200 25 60 精密 0.75m水平面 300 25 60 钣金 0.75m水平面 300 25 60 冲压、剪切 0.75m水平面 300 25 60 热处理 地面至0.5m水平面 200 25 20 铸造 熔化、浇注 地面至0.5m水平面 25 25 20 造型 地面至0.5m水平面 300 25 60 精密铸造的制模、脱壳 地面至0.5m水平面 500 25 60 锻工 地面至0.5m水平面 200 25 20 电镀 0.75m水平面 300 25 80 喷漆 一般 0.75m水平面 25 25 80 精细 0.75m水平面 750 22 80 酸洗、腐蚀、清洗 0.75m水平面 300 25 80 抛光 一般装饰性 0.75m水平面 25 22 80 防频闪 精细 0.75m水平面 500 22 80 复合材料加工、铺叠、装饰 0.75m水平面 500 22 80 防频闪 机电修理 一般 0.75m水平面 200 25 60 可另加局部照明 精密 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 3.电子和信息产业 电子元器件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明 电子零部件 0.75m水平面 500 19 80 可另加局部照明 电子材料 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明 酸、碱、药液及粉配置 0.75m水平面 300 22 80 4.纺织、化纤工业 纺织 洗毛 0.75m水平面 300 22 80 清棉、和毛、梳毛 0.75m水平面 150 22 80 前纺、梳棉、并条、粗纺 0.75m水平面 200 22 80 纺纱 0.75m水平面 300 22 80 织布 0.75m水平面 300 22 80 织袜 穿综筘、缝纫、量呢、检验 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明 修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫 0.75m水平面 300 22 80 可另加局部照明 化纤 投料 0.75m水平面 100 25 80 纺丝 0.75m水平面 150 22 80 卷绕 0.75m水平面 200 22 80 平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间 0.75m水平面 75 25 60 集束间、后加工间、打包间、油剂调配 0.75m水平面 100 25 60 组件清洗间 0.75m水平面 150 25 60 拉伸、变形、分级包装 0.75m水平面 150 25 60 操作面可另加局部照明 化验、检验 0.75m水平面 200 22 80 可另加局部照明 5.药业工业 制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等 0.75m水平面 300 22 80 制药生产流转通道 地面 200 25 80 6.橡胶工业 炼胶车间 0.75m水平面 300 22 80 压延压出工段 0.75m水平面 300 22 80 程兴裁断工程 0.75m水平面 300 22 80 硫化工段 0.75m水平面 300 22 80 7.电力工业 火电厂锅炉房 地面 100 28 40 火电厂发电机大厅 地面 20 25 60 主控室 0.75m水平面 500 16 80 控制盘面照度200lx 8.钢铁工业 炼铁 炉顶平台、各层平台 平台面 30 25 40 出铁厂、出铁机室 地面 100 25 40 卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室 地面 50 25 40 炼钢及 连铸 炼钢主厂房和平台 地面 150 25 40 连铸浇注平台、切割区、出坯区 地面 150 25 40 精整清理线 地面 200 25 60 轧刚 钢坯台、轧机区 地面 150 25 40 加热炉周围 地面 50 25 20 重绕、横剪及纵剪机组 0.75m水平面 150 25 40 打印、检查、精密分类、验收 0.75m水平面 200 25 80 9.制浆造纸工业 备料 地面 150 25 60 蒸煮、选洗、漂白 地面 200 25 20 纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布 地面 300 25 60 复卷、切纸 地面 300 25 60 涂布、切纸 地面 300 25 60 选纸 地面 500 25 60 碱回收 地面 200 25 40 10.啤酒及饮料工业 啤酒 糖化 0.75m水平面 200 25 60 发酵 0.75m水平面 150 25 60 包装 0.75m水平面 150 25 60 饮料生产 0.75m水平面 300 25 60 11.玻璃工业 备料、退火、熔制 0.75m水平面 150 25 60 窑炉 地面 100 28 20 12.水泥工业 主要生产车间 地面 100 28 20 储存 地面 75 28 40 输送走廊 地面 30 28 20 粗坯成型 0.75m水平面 300 25 60 13.皮革工业 原皮、水浴 0.75m水平面 200 25 60 转 、整理、成品 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明 干燥 地面 100 28 20 14.卷烟工业 制丝车间 0.75m水平面 200 25 60 卷烟、接过滤嘴、包装 0.75m水平面 300 22 80 15.化学、石油工业 厂区内经常操作的区域、如泵压缩机、阀门、电操作柱等 操作位高度 100 28 20 装置区现场控制和检测点 测控点高度 75 25 60 人行通道、平台、设备顶部 地面 30 28 20 装卸站 操作位高度 75 28 20 装卸站平台 地面 30 28 20 16.木业和家具制造 一般机器加工 0.75m水平面 200 22 60 精密机器加工 0.75m水平面 500 19 80 防频闪 锯木区 0.75m水平面 300 25 60 防频闪 木模区 0.75m水平面 750 22 60 防频闪 胶合、组装 0.75m水平面 300 25 60 磨光、异行细木工 0.75m水平面 750 22 60