医院建筑照明标准值

房间或场所; 参考平面及其高度; 照度标准值(Lx); UGR; Ra. 治疗室; 0.75m 水平面; 300; 19; 80. 化验室; 0.75m 水平面; 500; 19; 80. 手术室; 0.75m 水平面; 750; 19; 90. 诊室; 0.75m 水平面; 300; 19; 80. 候诊室、挂号厅; 0.75m 水平面; 200; 19; 80. 病房; 地面; 100; 22; 80. 护士站; 0.75m 水平面; 300; -; 80. 药房; 0.75m 水平面; 500; 19; 80. 重症监护房; 0.75m 水平面; 300; 19; 80.